## 원수
09
검 사 항 목 |  | 생 활 환 경 기 준 |  |  |  | 검 사 결 과
|  | 상수원수Ⅰa급 | 상수원수Ⅰb급 | 상수원수Ⅱ급 | 상수원수Ⅲ급 | 원주취수장
1 | 용존산소량(DO)(㎎/ℓ) | 7.5이상 | 5.0이상 | 5.0이상 | 5.0이상 | 8.7
2 | 수소이온농도(pH) | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.9
3 | BOD(㎎/ℓ) | 1이하 | 2이하 | 3이하 | 5이하 | 0.8
4 | 총대장균(MPN/100㎖) | 50이하 | 500이하 | 1,000이하 | 5,000이하 | 121000
5 | 분원성대장균(MPN/100㎖) | 10이하 | 100이하 | 200이하 | 1,000이하 | 160
6 | 부유물질량(SS)(㎎/ℓ) | 25이하 | 25이하 | 25이하 | 25이하 | 4.7
7 | 총유기탄소량(TOC)(㎎/ℓ) | 2이하 | 3이하 | 4이하 | 5이하 | 1.6
8 | 총인(㎎/ℓ) | 0.02이하 | 0.04이하 | 0.1이하 | 0.2이하 | 0.024
9 | 6가크롬(Cr+6) | 0.05(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
10 | 납(Pb) | 0.10(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
11 | 불소(F) | 1.5(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
12 | 비소(As) | 0.05(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
13 | 세레늄(Se) | 0.01(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
14 | 수은(Hg) | 불검출 |  |  |  | 불검출
15 | 시안(CN) | 불검출 |  |  |  | 불검출
16 | 암모니아성질소(NH₃-N) | 0.5(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
17 | 질산성질소(NO₃-N) | 10(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 2.6
18 | 카드뮴(Cd) | 0.01(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
19 | 페놀 | 0.005(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
20 | 클로로포름 | 0.08(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
21 | 안티몬 | 0.02(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
22 | 카바릴 | 0.07(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
23 | 1.1.1트리클로로에탄 | 0.1(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
24 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
25 | 트리클로로에틸렌 | 0.03(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
26 | 디클로로메탄 | 0.02(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
27 | 벤젠 | 0.01(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
28 | 사염화탄소 | 0.004(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
29 | 1,2-디클로로에탄 | 0.03(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
30 | 세제(ABS) | 0.50(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
31 | 유기인 | 불검출 |  |  |  | 불검출
32 | P C B | 불검출 |  |  |  | 불검출
33 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
34 | 1,4-다이옥세인 | 0.05(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
35 | 포름알데히드 | 0.5(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
36 | 헥사클로로벤젠 | 0.00004(㎎/ℓ)이하 |  |  |  | 불검출
37 | 철 | 참고용 |  |  |  | 불검출
38 | 망간 | 참고용 |  |  |  | 0.005
비 고 |  | ※ 측정항목
ㅇ 매 월 : 8개 항목
ㅇ 매분기 : 38개 항목
※ 시료채수일 : 2022. 09. 15.

## 정수
9
구 분 | 검 사 항 목 | 수질기준 | 원 주 정수장 | 귀 래 정수장 | 신 림 정수장 | 광역상수도 (봉화산)
1.미생물에 관한기준 | 일반세균 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 총대장균군 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 대장균 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한기준 | 납 | 0.01 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 불소 | 1.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 비소 | 0.01 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 세레늄 | 0.01 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 수은 | 0.001 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 시안 | 0.01 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 크롬 | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 암모니아성질소 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 질산성질소 | 10 | 2.5 | 4.8 | 5.3 | 1.8
| 카드뮴 | 0.005 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 보론 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 브롬산염 | 0.01 | 불검출 | 0.001 | 불검출 | 불검출
| 우라늄 | 0.03 | 불검출 | 불검출 | 0.0004 | 불검출
3. 건강상 유해영향 유기물질에 관한기준 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 다이아지논 | 0.02 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 파라티온 | 0.06 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 페니트로티온 | 0.04 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 카바릴 | 0.07 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 페놀 | 0.005 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 트리클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 디클로로메탄 | 0.02 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 벤젠 | 0.01 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 톨루엔 | 0.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 에틸벤젠 | 0.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 크실렌 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 사염화탄소 | 0.002 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4. 소독제 및 소독부산물질 | 잔류염소 | 4㎎/L이하 | 0.85 | 0.73 | 0.66 | 0.54
| 총트리할로메탄 | 0.1㎎/L이하 | 0.032 | 0.0007 | 불검출 | 0.03
| 포름알데히드 | 0.5㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 클로로포름 | 0.08 | 0.027 | 0.004 | 불검출 | 0.026
| 클로랄하이드레이트 | 0.03 | 불검출 | 0.0008 | 불검출 | 0.0036
| 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | 0.0041 | 0.0034 | 0.0014 | 0.005
| 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 할로아세틱에시드 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 불검출 | 0.02
| 브로모디클로로메탄 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 불검출 | 0.004
| 디브로모클로로메탄 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
5.심미적 영향물질에 관한기준 | 경도 | 300 | 60 | 68 | 138 | 32
| 과망간산칼륨소비량 | 10 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.4
| 맛 | 소독맛 외이미 없을것 | 무미 | 무미 | 무미 | 무미
| 냄새 | 소독취 외이취 없을것 | 무취 | 무취 | 무취 | 무취
| 동 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 색도 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1
| 세제(ABS) | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 7.3
| 아연 | 3 | 불검출 | 0.002 | 0.015 | 불검출
| 염소이온 | 250 | 19 | 22.8 | 43.2 | 14
| 증발잔류물 | 500 | 150 | 194 | 314 | 109
| 철 | 0.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 망간 | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 탁도 | 0.5 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.1
| 황산이온 | 200 | 10 | 11 | 10 | 6
| 알루미늄 | 0.2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
검사결과 | 60개 측정항목 기준이내 일 경우 적합 |  | 적 합 | 적 합 | 적 합 | 적 합
단, 법정우라늄 검사는 지하수를 원수로 하는 신림,귀래정수장에 한함.
시료채수일 | 2022. 09. 14. |  | 관리담당자 |  | 수도운영과 김 철 기
□ 맛있는 물의 요건 ○ 무색, 무취일 것 ○ 수온은 8~15℃일 것 ☞ 냉장고에 보관했다가 마시면 더욱 청량감을 느낄 수 있습니다. ○ pH는 중성 또는 약산성일 것 ○ 과망간산칼륨소비량은 2㎎/ℓ이하일 것 ○ 염소이온은 12㎎/ℓ이하일 것 ○ 유리탄산은 3~30일 것 ○ 경도는 100㎎/ℓ이하일 것 ○ 증발잔류물은 40~100㎎/ℓ일 것 |  | □ 수돗물의 이상 징후 ○ 녹물이 나오는 경우는 물탱크 청소 실시 또는 옥내 노후배관을 세척 및 교체해야 합니다. ○ 소독약품 냄새가 나는 경우에는 30분~1시간 후에는 냄새가 휘발되어 없어지며 인체의 건강에는 무해합니다. ○ 수도꼭지를 틀었을 때 물이 뿌옇게 나오는 것은 공기가 물속에 많이 포함되어 있기 때문이고, 수돗물을 받아놓은 상태에서 잠시 기다리면 없어지며 인체에는 무해합니다.
□ 수돗물 수질에 대한 문의사항은 ☎737-4245으로 연락 주시기 바랍니다. ○ 원주시 수돗물은 남한강 수계인 섬강에서 취수(위치:소초면 장양리 1254)하여 원주정수장 (위치:우산동 산5)에서 일정한 처리 및 고도정수처리 과정을 거쳐 먹는물 수질기준에 적합한 안전한 수돗물을 공급하고 있습니다. ○ 단구동, 반곡관설동, 명륜동, 흥업, 문막 등에 공급되는 광역상수도는 횡성댐물을 취수하여 수자원공사에서 운영하는 송전정수장(횡성군.읍 송전리 5-1)에서 정수하여 공급하고 있습니다 □ 누수에 대한 문의사항은 ☎737-4240~4으로 연락 주시기 바랍니다. □ 수도요금에 대한 문의사항은 ☎737-4221~4224 으로 연락 주시기 바랍니다.
`

## 수돗물절약
수돗물 절약
1. 수돗물을 조금씩 아껴쓰면 각 가정에서는 수도요금을 줄일 수 있으며, 정수장에서는 수돗물을 생산비용 즉 전력비, 약품비 등이 적게 소모되어, 환경오염을 줄이고 에너지를 절감하게 됩니다.
2. 3십만 원주 시민이 10%의 수돗물을 절약한다면 1년에 약 450만톤 약 36억의 비용이 절감됩니다.
3. 각 가정에서는 각 개인이 10%의 수돗물을 절약하면, 1년에 약60톤이 절약되며, 5만원 정도의 비용이 절감됩니다.
4. 다같이 수돗물을 절약하여 가정 경제를 풍요롭게하고, 건강도시 깨끗 하고, 푸른 도시 원주를 가꾸는데 동참합시다.
◎ 수돗물은 어떻게 절약하나요?
Ⅰ. 규칙적으로 수도꼭지를 모두 잠근 상태에서 수도 계량기가 돌아가는지 확인하여 누수 여부를 점검합니다. ※ 누수 시는 수도공무소에 연락해서 빠른 시일 내에 수리합니다. (☎수도공무소 : 매월 각 가정에 발송되는『수도요금 고지서』참고)
Ⅱ. 사용하는 수도꼭지에 물조리개를 부착합니다.
Ⅲ. 매월 수도 사용량을 확인하여 목표량을 정하고 줄이려고 노력합니다.
1. 양치질을 할 때는 컵을 사용합니다 ☞ 컵을 사용하면 수돗물을 틀고 할 때보다 1회 1.5ℓ의 물을 절약할 수 있습니다. 2. 샤워 시 비누칠을 할때에는 수도꼭지를 잠금니다. ☞ 비누의 소모량을 줄여 수질오염을 줄일수 있을 뿐 만아니라 5분에 30ℓ 정도의 물을 절약할 수 있습니다. 3. 아이들 샤워 시 수도꼭지를 틀어놓고 물장난을 하지 않도록 주의를 주고 관심을 갖고 지켜봅니다. ☞ 30분 정도 방심하면 180ℓ정도의 물이 낭비됩니다 이는 150원 정도의 돈을 그냥 버리는거와 같습니다.. 4. 수세식 변기 물통에 벽돌 또는 물을 채운 물병을 넣어 수돗물의 사용량을 줄입니다 5. 세탁물은 모아서 세탁 하고 세제의 양은 적정하게 사용하며, 합성세제(샴푸, 린스, 섬유 유연제)의 양은 조금씩 줄입니다. ☞ 세탁기는 내용물에 상관없이 한번에 150ℓ이상의 물을 소비합니다. 6. 수도꼭지를 사용 후에는 꼭 잠겼는가? 확인합니다 ☞ 수도꼭지를 잘 잠그지 않아 똑똑 떨어지는 물방울도 하루에 20ℓ가 넘습니다. 7. 설거지 시 식기류 등 음식그릇에 묻은 기름기는 휴지 나 신문지 등으로 닦아낸 후 하여 세제의 양을 적게 사용합니다. 8. 세차 시 호스를 사용하지 말고 물통을 사용합니다. ☞ 가정에서 호스로 물을 뿌리면 140ℓ의 수돗물이 필요하나 물통에 물을 받아 수건이나 스폰지로 닦으면 50ℓ 정도의 물로도 충분히 가능합니다.

## VXXXXXXX (hidden)
원수,정수 홍보용(2007.05.).xls | FALSE
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A | FALSE
#NAME?
FALSE
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | FALSE
(C) The Narkotic Network 1998 | FALSE
FALSE
FALSE
**Simple Payload** | #NAME?
FALSE
FALSE
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
FALSE | #NAME?
#NAME?
#NAME?
FALSE | **Infect Workbook**
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE
FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
#NAME? | #NAME?